## 设备线缆
设备类型 | 所属区段 | 线缆类型 / 用途 | 线缆数量 | 线缆类型 | 单根参考外径 (mm) | 接线点对地高度(mm)
主机 | 主机到终端 | 交流线 | 1根 | VVR-0.6/1kV-2x2.5 | 约 11.0 | 500
|  | 压缩机线 | 1根 | VVR-0.6/1kV-2x2.5 | 约 11.0 | 600
|  | 接地线 | 1根 | YJV-0.6/1kV-1x50 | 约 13.5 - 14.0 | 200
|  | 直流线 | 8根 | YJV-1.8/3kV-1x185 | 约 23.0 - 24.0 | 800
| 主机到储能 | 直流线 | 8根 | YJV-0.6/1kV-1x150 | 约 19.5 - 20.5 | 800
储能(带通信) | 储能到汇流排柜 | 交流线 | 1根 | VVR-0.6/1kV-2x2.5 | 约 11.0 | 600
|  | 接地线 | 1根 | YJV-0.6/1kV-1x50 | 约 13.5 - 14.0 | 300
|  | 直流线 | 4根 | YJV-0.6/1kV-1x150 | 约 19.5 - 20.5 | 800
|  | 通信线 | 1根 | RVVSP双绞屏蔽线-2x1mm2 | 约 7.0 - 7.5 | 500
|  | 电源线 | 2根 | BVVR-450/750V-1mm2 | 约 3.5 - 4.0 | 900
快充主机 | 快充主机到快充终端 | 直流线 | 4根 | YJV-1.8/3kV-1x120 | 约 19.5 - 20.5 | 600
|  | 交流线 | 1根 | VVR-0.6/1kV-2x2.5 | 约 11.0 | 800
|  | 通信线 | 1根 | 超六类屏蔽网线 (Cat6A STP) | 约 7.4 - 7.8 | 600
|  | 接地线 | 1根 | YJV-0.6/1kV-1x50 | 约 13.5 - 14.0 | 200
标准储能 | 储能到汇流排柜 | 交流线 | 1根 | VVR-0.6/1kV-2x2.5 | 约 11.0 | 600
|  | 接地线 | 1根 | YJV-0.6/1kV-1x50 | 约 13.5 - 14.0 | 300
|  | 直流线 | 4根 | YJV-0.6/1kV-1x150 | 约 19.5 - 20.5 | 800
汇流排柜 | 储能到汇流排柜 | 交流线 | 不限 | VVR-0.6/1kV-2x2.5 | 约 11.0 | 500
|  | 接地线 | 不限 | YJV-0.6/1kV-1x50 | 约 13.5 - 14.0 | 500
|  | 直流线 | 不限 | YJV-0.6/1kV-1x150 | 约 19.5 - 20.5 | 500
|  | 通信线 | 不限 | RVVSP双绞屏蔽线-2x1mm2 | 约 7.0 - 7.5 | 500
|  | 电源线 | 不限 | BVVR-450/750V-1mm2 | 约 3.5 - 4.0 | 500
| 主机到汇流排 | 直流线 | 不限 | YJV-0.6/1kV-1x150 | 约 19.5 - 20.5 | 500
标准终端 | 主机到终端 | 交流线 | 1根 | VVR-0.6/1kV-2x2.5 | 约 11.0 | 500
|  | 压缩机线 | 1根 | VVR-0.6/1kV-2x2.5 | 约 11.0 | 500
|  | 接地线 | 1根 | YJV-0.6/1kV-1x50 | 约 13.5 - 14.0 | 500
|  | 直流线 | 8根 | YJV-1.8/3kV-1x185 | 约 23.0 - 24.0 | 500
快充终端 | 快充主机到快充终端 | 直流线 | 4根 | YJV-1.8/3kV-1x120 | 约 19.5 - 20.5 | 500
|  | 交流线 | 1根 | VVR-0.6/1kV-2x2.5 | 约 11.0 | 500
|  | 通信线 | 1根 | 超六类屏蔽网线 (Cat6A STP) | 约 7.4 - 7.8 | 500
|  | 接地线 | 1根 | YJV-0.6/1kV-1x50 | 约 13.5 - 14.0 | 500